广东省人民医院东川门诊大堂自动扶梯设备采购安装项目市场调研技术参数要求

一、技术要求

1、设备厂家生产标准：

《扶梯制造与安装安全规范》GB16889-2011

《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》TSG T7005-2012

2、基本参数：

| 电梯编号 | 梯级宽度（mm） | 提升高度（mm） | 跨距（mm） | 倾角（∠） | 梯速（m/s） | 乘客量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9#、10# | 1000 | 5000 | 13650（暂定，以加固完成后尺寸为准） | 30度 | 0.5 | 6000人/小时 | 2台 |
| XFT1#、XFT2# | 1000 | 4000 | 12150（暂定，以加固完成后尺寸为准） | 30度 | 0.5 | 6000人/小时 | 2台 |
| XFT3#、 XFT4# | 1000 | 4000 | 13700（暂定，以加固完成后尺寸为准） | 30度 | 0.5 | 6000人/小时 | 2台 |
| 编号 | 9#、10# | XFT1#、XFT2# | XFT3#、XFT4# |
| 使用环境 | 室内扶梯（商用型） |
| 扶手名义宽度（mm） | 1200 |
| 梯级宽度（mm） | 1000 |
| 额定速度（m/s） | 0.2-0.5 |
| 布置方式 | 上下行交叉布置 |
| 中间支撑 | 无 |
| 水平级数 | 2级 |
| 电源要求 | 动力：交流三相380V 50Hz，能承受电压±7%波动 照明：交流单项220V 50Hz |
| 扶栏 | 高度920mm，10mm厚度透明钢化玻璃 |
| 扶手带 | 聚氨酯（黑色） |
| 围裙板 | 发文不锈钢（304材质） |
| 内外盖板 | 发纹不锈钢 |
| 梳齿板 | 强化合成树脂（黄色） |
| 楼层板 | 发纹不锈钢（304材质） |
| 梯级 | 高强度压铸铝 |
| 安全边界 | 三侧黄色安全分界线（能历经长时间使用不掉色） |
| 主驱动 | VVVF驱动系统 |
| 操纵方式 | 一体式微机变频控制，钥匙开关操作，可选运行方向 |
| 标准功能及标准安全装置 | 非操作逆转安全保护功能 | 梯级链安全开关 | 裙板安全开关 |
|  | 驱动链安全开关 | 梯级滚轮安全开关 | 梳齿板安全开关 |
|  | 扶手带进出口安全开关 | 梯级下陷安全开关 | 电磁制动器 |
|  | 自动润滑功能 | 过流/欠相/反相保护装置 | 急停开关 |
|  | 超速保护 | 控制柜重要部件故障检测 | 微机变频功能 |
|  | 乘客反向进入提示功能 | 故障报警功能 | 软启动/软停止功能 |
|  | 梯级缺失保护功能 | 楼层板安全保护功能 | 扶手带速度监控功能 |
|  | 制动器释放监控装置 | 安全PLC+安全继电器板功能 | 裙板毛刷 |
|  | 扶手带静电防护 | 电机飞轮盖板 | 正常停梯软停止 |
|  | 黄色安全边界保护 |  |  |
| 个性化配置功能 | 1、轻载节能/低速待机 | 2、扶手带断带保护开关 | 3、电梯及自动扶梯智能监控系统 |
|  | 4、扶手带照明（暖白色） | 5、裙板照明（连续型暖白色） | 6、梯级下照明（绿色） |
|  | 7、梳齿照明（暖白色） | 8、运行方向指示 | 9、自动扶梯乘客危险行为识别及警示（携带婴儿车乘坐） |
|  | 10、自动扶梯乘客危险行为识别及警示（出口拥堵） | 11、自动扶梯乘客危险行为识别 及警示（孩童在扶手入口区域玩耍） | 12、扶手带智能紫外线杀菌 |
|  | 13、智能早晚安全自动开关梯与故障预诊断功能 | 14、自动适应环境音量的语音播报 | 15、乘客感应装置 |

二、生产、安装和售后要求

1、如供应商为代理经销商，必须取得电梯生产厂家的合法授权（提供授权证明文件）。

2、供应商提供的扶梯需按照截至日前最新的国家、行业相关标准执行生产及安装。

3、供应商所提供的扶梯必须具备完全知识产权，技术开放，不能加密。严禁供应商采用任何直接或间接的手段控制电梯的使用功能，例如采取包括但不限于屏蔽故障码、加入功能使用次数限制等手段限制采购方正常使用、维护扶梯设备。

4、设备发货前供应商需与采购方协商到货时间，扶梯运抵安装场地后，采购方只提供露天的场地予以停放，供应商需做好设备的防水、防潮、防腐蚀、防破坏、防盗等相关安全保管工作，设备安装不允许有水浸、锈蚀等现象。

5、供应商在施工时，必须接受采购方的技术监督和安全管理，严格按照规范施工，遵守采购方的规章制度，确保施工安全。供应商自负供应商工作人员施工用具、设备、薪酬、社保及人身意外保险等，如违反相关规定造成质量、安全事故或处罚，其全部责任由供应商负责。

6、供应商应按照施工图纸和施工技术规范进行施工。服从采购方的安排指挥，接受采购方对工程质量、施工安全、文明生产监督，严格执行持证上岗制度。

7、在施工过程中，供应商必须建立可靠的安全防护措施和明显标志，设立工作区，防止人身和设备的伤害、损坏事故，且必须满足采购方的消防保障需求，由于供应商安全措施不可靠或失误、过错而造成的财产、设备、人身损害，由供应商负全部责任。

8、供应商必须严格按照采购方要求，在规定时间内完成施工，以保障采购方电梯的正常使用；施工过程中发现问题时应及时书面通知采购方。因供应商原因造成的停工、返工、材料、器材损失等均由供应商承担。

9、旧扶梯的拆卸由供应商负责。电梯拆卸时，电子元器件需进行保护性拆卸，以备利用。其余拆下的废件，供应商需按照采购方的要求将废件运到采购方指定的地点堆放，严禁随意丢弃或乱停乱放。

10、供应商负责扶梯相关特种设备使用登记证件的注销及办理工作，采购方将予以必要配合。

11、供应商需对所投产品提供三年的质量保证和日常维护保养服务等，并与采购方签订日常维护保养合同，其中日常维护保养为全包形式，包括电梯耗材、易损件等的更换。