佛山大学电气设备托管及应急发电服务采购需求

一、采购预算

采购预算：人民币2,883,348.00元

二、采购需求

- 项目概述

佛山大学电气设备托管及应急发电服务项目地点包括仙溪、江湾和河滨三个校区，共有高低压配电房19间，变压器 34台，高压柜90面，低压柜256面，直流屏柜16面，发电机组9台，配变电缆33组，电房绝缘工器具一批，每年提供不多于8次应急发电服务（详见配电房高低压电气设备托管及应急发电服务清单）。

学校通过电气设备托管及应急发电服务，以帮助学校高效管理用电为目的，依照《中华人民共和国用电办法》、《安全生产法》等法律法规和安全管理制度，通过系统、专业的技术服务，保障设备供电的可靠性，避免用电安全事故发生，保证用电质量，日常巡查维护有效提高设备的使用年限，降低运行成本，全力做好校园大型活动故障应急及保供电服务工作。

- 服务范围

专变用户与供电部门的产权分界点到配电房低压出线路径开关之间连接的电气设备，主要包括变压器、高低压配电柜、直流屏柜、配变电缆、发电机组等，托管服务内容见下表：

| 配电房名称 | 维护内容 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江湾校区1号配电房 | 2000kVA变压器 | 台 | 2 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 7 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 14 | 不包括低压出线路 |
|  | 配变电缆 | 组 | 2 |  |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 1 | 维护期间免费试验 |
| 江湾校区2号配电房 | 1000kVA变压器 | 台 | 1 |  |
|  | 800kVA变压器 | 台 | 1 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 4 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 11 | 不包括低压出线路 |
|  | 配变电缆 | 组 | 2 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 1 | 维护期间免费试验 |
| 江湾校区3号配电房 | 2000kVA变压器 | 台 | 1 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 2 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 6 | 不包括低压出线路 |
|  | 配变电缆 | 组 | 1 |  |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 1 | 维护期间免费试验 |
| 江湾校区4号配电房 | 1000kVA变压器 | 台 | 1 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 3 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 6 | 不包括低压出线路 |
|  | 配变电缆 | 组 | 1 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 1 | 维护期间免费试验 |
| 江湾校区5号配电房 | 2000kVA变压器 | 台 | 1 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 4 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 8 | 不包括低压出线路 |
|  | 配变电缆 | 组 | 1 |  |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 1 | 维护期间免费试验 |
| 江湾校区6号配电房 | 315kVA箱式变压器 | 台 | 1 | 不包括低压出线路 |
| 仙溪校区1号配电房 | 1600kVA变压器 | 台 | 2 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 21 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 17 | 不包括低压出线路 |
|  | 直流屏柜 | 面 | 2 |  |
|  | 配变电缆 | 组 | 2 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 1 | 维护期间免费试验 |
| 仙溪校区2号配电房 | 1200kVA变压器 | 台 | 2 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 4 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 15 | 不包括低压出线路 |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 配变电缆 | 组 | 2 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 0 | 维护期间免费试验 |
| 仙溪校区3号配电房 | 1600kVA变压器 | 台 | 4 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 6 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 32 | 不包括低压出线路 |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 配变电缆 | 组 | 4 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 0 | 维护期间免费试验 |
| 仙溪校区4号配电房 | 1000kVA变压器 | 台 | 2 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 4 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 15 | 不包括低压出线路 |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 配变电缆 | 组 | 2 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 0 | 维护期间免费试验 |
| 仙溪校区5号配电房 | 1600kVA变压器 | 台 | 2 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 4 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 12 | 不包括低压出线路 |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 配变电缆 | 组 | 2 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 0 | 维护期间免费试验 |
| 仙溪校区6号配电房 | 1000kVA变压器 | 台 | 2 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 4 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 15 | 不包括低压出线路 |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 配变电缆 | 组 | 2 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 0 | 维护期间免费试验 |
| 仙溪校区7号配电房 | 1000kVA变压器 | 台 | 2 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 4 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 15 | 不包括低压出线路 |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 配变电缆 | 组 | 2 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 0 | 维护期间免费试验 |
| 仙溪校区8号配电房 | 1600kVA变压器 | 台 | 1 |  |
|  | 2000kVA变压器 | 台 | 1 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 4 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 18 | 不包括低压出线路 |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 配变电缆 | 组 | 2 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 0 | 维护期间免费试验 |
| 仙溪校区9号配电房 | 1000kVA变压器 | 台 | 2 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 4 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 14 | 不包括低压出线路 |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 配变电缆 | 组 | 2 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 0 | 维护期间免费试验 |
| 仙溪校区10号配电房 | 1600kVA变压器 | 台 | 2 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 4 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 22 | 不包括低压出线路 |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 配变电缆 | 组 | 2 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 0 | 维护期间免费试验 |
| 仙溪校区11号配电房 | 1600kVA变压器 | 台 | 1 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 3 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 12 | 不包括低压出线路 |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 配变电缆 | 组 | 1 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 0 | 维护期间免费试验 |
| 仙溪校区12号配电房 | 2000kVA变压器 | 台 | 2 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 5 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 19 | 不包括低压出线路 |
|  | 直流屏柜 | 面 | 1 |  |
|  | 配变电缆 | 组 | 2 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 1 | 维护期间免费试验 |
| 河滨校区配电房 | 1200kVA变压器 | 台 | 1 |  |
|  | 10kV高压柜 | 面 | 3 |  |
|  | 低压柜 | 面 | 5 | 不包括低压出线路 |
|  | 配变电缆 | 组 | 1 |  |
|  | 绝缘工器具 | 套 | 1 | 维护期间免费试验 |
| 发电机组 | 江湾校区 | 台 | 3 | 西区配电房150kW*1，基础实验楼50kW*1，信息教学楼100kW*1 |
|  | 仙溪校区 | 台 | 5 | 教工公寓楼500KW*1，北区820KW*1，南区820KW*3 |
|  | 河滨校区 | 台 | 1 | 200kW*1 |
| 保供电（备用电源供应） | 备用电源供 | 次 | 8 | 保供电一次以一校区一天计算，包含发电设备、人员配备及燃油费用 |

- 服务主要内容

1.依据高低压电器设备维护保养规范要求和标准制定《配电房高低压电气设备托管服务周期运维计划》送采购人审核。

2.每周3次对配电房高低压电气设备进行巡视、维护、保养，保持配电房的清洁卫生及保证设备设施的正常运行。

3.建立健全配电房技术资料档案，每月进行电力设备检测维护，记录数据资料存档。每月、每季、每年提供月度、季度、年度保养分析报告，提出技术改造方案。

4.提供一次的变压器和高压开关柜预防性试验；每半年提供一次的绝缘工具试验，并出具试验报告。

5.对电力设备设施故障快速响应，进行抢修、检修工作（包含1500元或以下原厂配件购置及更换）。

6.必要时，中标人应无条件提供安全的配件替代品以保证配电系统的正常运行。

7.保持与供电部门的沟通，协助采购人处理供电部门关于托管设备缺陷的整改要求。

8.及时反馈在巡视中发现的用电问题和安全隐患问题，并提供用电建议和处理方案，以保证设备长期安全、经济用电。

9.协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

10.根据采购人要求，开展安全用电知识的培训。

11.向采购人传递最新的用电政策，代办各种用电手续（代办过程中如产生须由采购人支付的费用，该费用由采购人承担），提供用电技术咨询服务。

12.服务期内，根据校园大型活动需求进行保供电服务，每年提供不多于8次备用移动应急供电。

13.服务期内，中标人应充分考虑各种突发情况，针对突发情况及时提供相应的检测设备、应急设备（如抢险车辆、可移动发电设备等），保证采购人正常用电。

注：上述如无特别注明的，以上服务内容所产生的一切费用均由中标人承担。

- 服务标准及要求

采购人每半年进行一次托管服务质量考评，考评结果将作为双方结算依据。考评时中标人须提供的服务文档至少应包括：巡检报告、设备日常检修报告、事故报告及运维过程的意外处理、评估等内容。

服务质量考评引用标准包括但不限于：《电气设备预防性试验规程》﹝DL/T596-1996﹞、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》﹝GB50150-2016﹞、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》﹝GB50147-2010﹞、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》﹝GB50254-2014﹞《继电保护及安全自动装置技术规程》﹝GB14285-2016﹞、《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》﹝DL/T478-2001﹞、《配电房运维服务规范》﹝DB44/T2197-2019﹞等国家电监会及南方电网相关技术规范、规程和标准(注：如有更新，则以最新版本为准)。严格按照相关国家、行业标准以及约定工作内容执行托管服务，保障电气设备保持在安全良好的工作状态，无安全事故发生。如发生安全事故则按实际情况作出相应的扣罚。

配电房高低压电器设备维护保养规范要求如下：

1.变压器的巡检、保养和试验

| 服务 类型 | 项目 | 正常指标 | 类别 |  | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检 | 柜体铭牌 | 清晰、完整 | 日常巡检 | 全面巡检 | 日常巡检每周 3次 全面巡检每月 1次 |
|  | 运行声音 | 满足 JB / T 10088规定，不大于60dB |  |  |  |
|  | 外壳 | 无锈蚀、机械损伤 |  |  |  |
|  | 油浸式变压器油色油位 | 颜色正常、油面水平线在可观察范围内 |  |  |  |
|  | 变压器外壳或围栏 | 无损坏，门可紧闭 |  |  |  |
|  | 变压器线圈绕组允许温升 | 油浸式变压器属 A 级绝缘允许的平均温升为65K。干式变压器各种绝缘的允许平均温升： A 级为60K, E 级为75K, B 级为80K, F 级为100K, H 级为125K, C 注：干式变压器采用 H 级绝缘材料的，其最高温度应在180℃以下。级为150K。 |  |  |  |
|  | 高低压绝缘套管 | 无松动、裂痕或放电痕迹。 |  |  |  |
|  | 母线、电缆和连接点 | 无污、杂物，无放电痕迹。 |  |  |  |
|  | 接地线及其附属设备 | 连接无松动，绝缘无损伤或老化。 |  |  |  |
|  | 气体继电器 | 继电器内无气体。 |  |  |  |
|  | 有载调压变压器分接指示 | 正确。 |  |  |  |
|  | 冷却系统运转情况 | 管线活门开闭正确，油路畅通； 冷却器的进口油温不超过变压器上层油温。 |  |  |  |
|  | 跌落式熔断器 | 无放电火花和接触不良现象。 |  |  |  |
|  | 油门和其它各处铅封 | 无渗、漏油现象。 |  |  |  |
|  | 吸湿器 | 无破裂、失效变色。 |  |  |  |
|  | 干式变压器示温片 | 无熔化或脱落现象。 |  |  |  |
|  | 温控仪 | 正常显示。 |  |  |  |
|  | 变压器本体有无爬电痕迹、变色现象 | 无爬电痕迹、变色现象。 |  |  |  |
|  | 红外热像检测 | 高低压侧母排连接处及铁芯温度，红外热像图显示应无异常温升、温差和相对温差。 |  |  |  |
| 保养 | 清扫变压器器身、引线套管、风机、仪表等处 | 无积尘、油污、受潮凝露。 |  |  | 每6 个月 1次 |
|  | 电缆、母线及引线接头 | 无发热变色现象，清扫母线接触面，除去氧化层并涂以电力复合脂；对变形或破裂的母线进行更换。 |  |  |  |
|  | 接地线 | 紧固，绝缘无损伤或老化受腐蚀。 |  |  |  |
|  | 各电气连接部位 | 紧固无松动，无裂纹、放电烧伤、闪络现象。 |  |  |  |
|  | 环氧树脂层 | 无龟裂、破损。 |  |  |  |
|  | 油枕的集污器 | 除去集污器的水和不洁物。 |  |  |  |
|  | 引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝等连接件 | 紧固，遇松动的应重装或更换弹簧垫圈、螺丝，直至接触良好。 |  |  |  |
|  | 冷却风扇自动和手动检查 | 动作正常，功能完好，且无异响。 |  |  |  |
| 试验 | 绕组直流电阻试验 | 见 DL / T 596-2015中表5要求，如相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2%；与以前相同部位测得值比较其变化不应大于2%。 |  |  | 3年 1次 |
|  | 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 参考 DL / T 596-2015中表5要求；绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%。 |  |  |  |
|  | 交流耐压试验 | 无击穿、无闪络放电：一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍对比。 |  |  |  |
|  | 变压器分接头变压比试验 | 电压比小于3的变压器电压比允许偏差为正负1%。 |  |  |  |

2.高压柜的巡检、保养和试验

| 服务 类型 | 项目 | 正常指标 | 类别 |  | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检 | 柜体铭牌 | 清晰、完整。 | 日常巡检 | 全面巡检 | 日常巡检每周 3次 全面巡检每月 1次 |
|  | 分合闸状态指示灯、带电指示器显示 | 指示与开关状态一致。 |  |  |  |
|  | 带电显示装置 | 显示正常。 |  |  |  |
|  | 仪表 | 外观不存在损坏痕迹；仪表显示的各时段峰谷平用电量、有功电度、无功电度和功率因数等数值是否在设计设备额定范围之内。 |  |  |  |
|  | 继电保护 | 工作正常，无报警信号。 |  |  |  |
|  | 设备清洁 | 无积尘、油污。 |  |  |  |
|  | 柜体外壳 | 满足 IP 防护等级要求，并外观无锈蚀、变形、裂纹、尘污。 |  |  |  |
|  | 柜体眉头 | 柜编号、柜名称标示清楚、准确。 |  |  |  |
|  | 高压柜面板控制开关 | 在正确位置。 |  |  |  |
|  | 高压柜控制面板 | 无报警。 |  |  |  |
|  | 继保装置 | 显示正常。 |  |  |  |
|  | SF6开关 | 气体压力位于厂家要求的正常范内，无异味散发。 |  |  |  |
|  | 柜体门锁 | 无损坏，配备的钥匙无丢失。 |  |  |  |
|  | 开关操作工具 | 配备齐全无损坏。 |  |  |  |
|  | 柜内照明 | 照明正常工作。 |  |  |  |
|  | 操作电源 | 工作正常、母线电压值应在规定范围内。 |  |  |  |
|  | 永久性接地线、二次接线 | 牢固、无生锈。 |  |  |  |
|  | 外热像检测 | 红检测高压开关柜本体等，红外热像图显示应无异常温升、温差和相对温差。 |  |  |  |
| 保养 | 柜内环境、各绝缘材料表面 | 清除柜内的污、杂物、受潮凝露。 |  |  | 每6 个月 1次 |
|  | 母线 | 母线连接螺栓紧固，无受潮、生锈、杂物。 |  |  |  |
|  | 动、静触头 | 无卡涩现象，表面防腐蚀层无磨损或过热痕迹，遇严重腐蚀、损伤、松动的更换触头。 |  |  |  |
|  | 中置柜加热器 | 加热正常、固定支架无松动。 |  |  |  |
|  | 滑动部门和轴承表面（如活门、联锁和导向系统、丝杆机构、接地刀操作机构静触头） | 涂抹润滑油脂。 |  |  |  |
|  | 中间继电器线圈 | 完好，接点接触正常。 |  |  |  |
|  | 柜内瓷瓶 | 完好无损伤。 |  |  |  |
|  | 五防联锁性能 | 动作可靠，联锁齐全，位置正确。 |  |  |  |
|  | 动电气联锁性能 | 作可靠，联锁齐全，位置正确。 |  |  |  |
|  | 二次航空插头和插座内的插针 | 插接正常，插针无松动、严重氧化。 |  |  |  |
|  | 一次、二次电缆孔洞 | 封堵密实。 |  |  |  |
|  | 电流互感器二次接线 | 紧固。 |  |  |  |
|  | 传动机构、联锁检查及润滑 | 无严重磨损，操作无卡涩、灵活。 |  |  |  |
|  | 导线与端子排接触处、接地线 | 接触良好，导线无损伤，标号无脱落，绞线不松散、不断股，固定可靠。 |  |  |  |
|  | 温湿度控制器 | 工作正常。 |  |  |  |
| 试验 | 绝缘电阻试验 | 不低于设备的相关规范要求； 交流耐压前后应对高压开关柜进行绝缘电阻试验，绝缘电阻值在耐压前后不应有显著变化。 |  |  | 3年1次 |
|  | 交流耐压试验 | 试验中无闪络、无击穿； 大修后：试验电压值按 DL / T 593规定值：运行中：试验电压值按 DL / T 593规定值的0.8。 |  |  |  |
|  | 断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻测试 | 运行中导电回路电阻一般不大于制造厂规定值的1.5倍；对于变压器进线断路器柜，如实际运行电流大于额定电流的80%，则测量值不应大于制造厂规定值的1.2倍。 |  |  |  |
|  | 操作联动检查 | 应符合制造厂规定。 |  |  |  |
|  | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压 | 在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%（关合电流峰值不小于50kA时可为85%)时应可靠动作。 |  |  |  |
|  | 电流互感器 | 应符合相应设备中的有关规定。 |  |  |  |
|  | 对断路器的其他要求 | 根据断路器型号，应符合相应设备中的有关规定。 |  |  |  |
|  | 五防性能检查 | 应符合制造厂出厂要求。 |  |  |  |
|  | 维保装置试验 | 试验按 DL / T 995执行。 |  |  |  |

3.低压柜的巡检和保养

| 服务 类型 | 项目 | 正常指标 | 类别 |  | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检 | 柜体铭牌 | 清晰、完整。 | 日常巡检 | 全面巡检 | 日常巡检每周 3次 全面巡检每月 1次 |
|  | 柜体外壳 | 有无锈蚀、起泡、裂纹、尘污。 |  |  |  |
|  | 运行声音 | 有发热、震动、异响。 |  |  |  |
|  | 各仪 | 表外壳无破损、密封良好、仪表引线无松动、脱落，指示正常。 |  |  |  |
|  | 信号灯 | 指示与开关状态一致。 |  |  |  |
|  | 进线柜、联络柜面板及其他控制开关 | 在正确位置。 |  |  |  |
|  | 电容柜内的电容器 | 外壳良好，有无渗漏、膨胀情况，接触器是否工作正常。 |  |  |  |
|  | 继电器 | 外壳无破损、线圈无过热、接点接触良好。 |  |  |  |
|  | 柜内照明 | 齐备、工作正常。 |  |  |  |
|  | 控制面板 | 无报警。 |  |  |  |
|  | 操作电源及母线电压值 | 电源工作正常、母线电压值在规定范围内。 |  |  |  |
|  | 温湿度控制器 | 工作正常。 |  |  |  |
|  | 避雷器 | 无尘污、裂纹，表面有无放电痕迹。 |  |  |  |
|  | 永久性接地线 | 牢固、无生锈。 |  |  |  |
|  | 操作手柄 | 正常无破损、弯折。 |  |  |  |
|  | 功率因素补偿柜 | 功率因素 cos ф应在0.9∽1范围内。 |  |  |  |
|  | 导线与端子排 | 接触良好，导线无损伤，标号无脱落，绞线不松散、不断股、固定可靠。 |  |  |  |
| 保养 | 柜内环境、各绝缘材料表面 | 清除柜内的污、杂物、受潮凝露。 |  |  | 每6 个月 1次 |
|  | 电器仪表 | 外观完好无破损、显示正常。 |  |  |  |
|  | 指示灯、转换开关 | 外观完好无破损、标志清晰、转动灵活。 |  |  |  |
|  | 母线 | 外观完好无破损，无放电受潮氧化、搭接螺栓无锈迹、松动。 |  |  |  |
|  | 二次回路 | 导线与端子、元件连接无松动、脱落。 |  |  |  |
|  | 单体、整体传动 | 传动正确、无卡涩。 |  |  |  |
|  | 加热器 | 加热正常、固定支架无松动。 |  |  |  |
|  | 传动机构、联锁检查及润滑 | 无严重磨损，操作无卡涩、灵活。 |  |  |  |
|  | 抽屉 | 推入或拉出灵活，机械闭锁可靠，一二次插件接触良好。 |  |  |  |
|  | 操作电源 | 工作正常、稳定。 |  |  |  |

4.直流屏及蓄电池柜的巡检、保养和试验

| 服务 类型 | 项目 | 正常指标 | 类别 |  | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检 | 监控模块、充电模块 | 无告警、故障。 | 日常巡检 | 全面巡检 | 日常巡检每周 3次 全面巡检每月 1次 |
|  | 相应的信号灯、仪表指示 | 指示与开关状态一致。 |  |  |  |
|  | 蓄电池外观 | 无膨胀、漏液和变形现象：极柱和安全阀周围无酸雾逸出（阀控式适用）巡检或爬碱现象（碱性蓄电池适用）。 |  |  |  |
|  | 柜体铭牌、蓄电池编号标示牌 | 标示显眼、完好。 |  |  |  |
|  | 直流屏柜体外壳 | 有无锈蚀、起泡、裂纹、尘污。 |  |  |  |
|  | 调压装置、低压断路器 | 工作正常。 |  |  |  |
|  | 连接片 | 无松动、发热和腐蚀情况。 |  |  |  |
| 保养 | 柜面、充电模块、降压硅链等 | 清扫设备灰尘。 |  |  | 每6 个月 1次 |
|  | 自动调压控制设备 | 动作准确。 |  |  |  |
|  | 调压继电器触点 | 调整到位。 |  |  |  |
|  | 绝缘监察装置 | 动作在规定范围内。 |  |  |  |
|  | 直流屏防雷单元 | 无颜色变化。 |  |  |  |
|  | 交流屏 | 双电源切换正常、无滞后，表计通信正常。 |  |  |  |
|  | 接线端子、二次线路及接地线 | 牢固。 |  |  |  |
| 试验 | 蓄电池充放电试验 | 恒流限压充电阶段应一小时测量一次端电压和单体电压； 恒压充电阶段充电电流逐渐减小至0保持3小时，应一小时测量一次端电压和单体电压； 蓄电池浮充阶段测量蓄电池端电压和单体电压无异； 外壳或各元件的温度、直流电压值、均充电压、均充电流、控制母线电压值、蓄电池组电压值等信息。 |  |  | 检 修 时 |
|  | 监控系统采样、蓄电池均浮充转换及故障报警 | 数据在规定范围内。 |  |  |  |
|  | 声光报警试验 | 报警准确无误。 |  |  |  |
|  | 充电模块 | 检测均流、输出电压以及限流。 |  |  |  |

5.配电电缆的巡检和保养

| 服务类型 | 项目 | 正常指标 | 类别 |  | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检 | 电缆支架、卡码与接地扁钢 | 无锈蚀、松动。 | 日常巡检 | 全面巡检 | 日常巡检每周 3次 全面巡检每月 1次 |
|  | 线路标志牌 | 标号完好明显、无脱落，名称符合。 |  |  |  |
|  | 电缆终端 | 绝缘胶无老化、套管完整；无放电痕迹。 |  |  |  |
|  | 电缆进出孔洞 | 封堵紧密。 |  |  |  |
|  | 巡检电缆引线和连接点 | 无变动或发热现象，引线形状有无变形。 |  |  |  |
|  | 电缆排列（电缆沟、电缆夹层） | 整齐、牢靠，不受张力、应力。 |  |  |  |
|  | 电缆外部红外热像检测 | 铠甲完整、无锈蚀：铅包无锈蚀； 检测电缆终端、中间接头、电缆分支处及接地线，红外热像图显示应异常温升、温差和相对温差；原则上温度不超过60℃。 |  |  |  |
| 保养 | 电缆与墙角摩擦处 | 防护应良好，否则加小块垫绝缘垫防护并绑扎好。 |  |  | 每年 不少于 1次 |
|  | 电气连接部位 | 紧固，无松动、无放电痕迹。 |  |  |  |
|  | 电缆进出孔洞 | 封堵紧密。 |  |  |  |
|  | 电缆终端地线端子 | 紧固直至无松动。 |  |  |  |

6.配电房环境的巡检要求

| 服务类型 | 项目 | 正常指标 | 类别 |  | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检 | 建筑物、构筑物 | 墙身、地面无裂痕、无漏水、渗水、积水现象；房门和窗有无损坏、锈蚀情况，门锁是否完好：防小动物设施（防鼠板、驱鼠器等）完好、有效。 | 日常 巡检 | 全面巡检 | 日常巡检每周 3次 全面巡检每月 1次 |
|  |  | 基础无下沉、倾斜、破损或开裂现象；无鼠洞、蚁窝；门窗、桥架进出线孔洞封堵严密；防雷接地网无锈蚀、接触不良；绝缘地坪漆／绝缘胶垫未出线脱落、老化现象。 |  |  |  |
|  | 电缆沟、线槽穿墙孔洞 | 沟内无积水；进出线孔洞封堵密封严密；盖板无缺失、破损或不平整现象。 |  |  |  |
|  | 安健环 | 电房警示标志牌齐全；巡检电柜名称、运行状态标识牌正确；电缆桥架警示标志齐全，走向标志正确；模拟接线图准确。 |  |  |  |
|  | 日常消防、通风、照明 | 灭火器配备数量，是否在检测有效期内：应急灯泡、电池续航力：防潮灯运行正常；无异味、杂物。 | 日常 巡检 | 全面巡检 |  |
|  |  | 风机运转正常；照明亮度充足。 |  |  |  |
|  | 电房温湿度 | 参考不同设备使用说明。低压开关柜温度15℃，湿度75％以下，满足 GB / T 7251.1要求；高压开关柜温度25℃，湿度50％以下，满足 GB / T 3906要求。 |  |  |  |
|  | 其他 | 安全用具、仪表、常用工具、备品备件、钥匙应配备专柜（架），按定置存放；合格，在有效期内。 |  |  |  |

7.发电机组的维护保养

（1）发电机组日常故障维修。

（2）每月对发电机组巡视（包括清除表面灰尘、油污）2次，并记录检查结果。

（3）每月进行15分钟的空载试机1次（如空载试机时客户当场的条件允许，可增加15～30分钟的带负荷试机1次），并记录运行数据。

（4）每年1次对发电机组进行保养：

①检查蓄电池电压和电解液比重。

②清洁机油管道，检查对比机油压力是否有变化。

③清洁燃油管道，拆检清洗燃油滤清器。

④清洁空气滤网，检查滤网是否破损。

⑤检查发电机积灰是否严重，定期吹灰。

⑥检查发电机定子是否潮湿，并对发电机的三相摇绝缘试验。

⑦清洗冷却水散热器。

⑧必要时检查喷油器雾化情况。

⑨必要时检查调整气门间隙。

⑩必要时检查喷油提前角。

⑪检查电器设备各电线接头是否接牢，有烧损的进行更换。

⑫发电机集电环电刷的检查，必要时更换。

⑬各种指示灯、仪表、按钮的检查，必要时更换。

⑭3年托管维护期内提供发电机用的0＃柴油（含采购、运输、灌装，由此所产生的费用由中标人承担）。

（5）提供技术咨询、发电机组及其零配件的供求信息。

（6）建立托管发电机组的技术档案，每季度提交运行管理书面报告。

- 其他要求

1.故障服务响应：中标人须提供7天×24小时即时响应（包括电话响应）；如无法通过电话解决问题时，需中标人提供现场服务的，中标人应在采购人发出指令起30分钟内到达现场。修复时间：3小时内解决，如设备故障在检修3小时后仍无法排除，须在24小时内提供备用设备，保证系统正常运行，直至故障设备修复。对日常设备维护、突发维修过程所需的配件更换，由中标人负责安装调试，并承担单价在1500元以内（含1500元）原厂配件零部件更换费用；单价在1500元以上的原厂配件零部件，由采购人自行购置，中标人负责提供安装调试。

2.人员配备要求：从业人员必须持有特种设备作业人员资格证上岗；中标人委派一名项目责任人，负责托管服务年度维保工作计划实施以及与采购人协调处理相关事宜。中标人须指派不少于3名固定的专业技术人员每周3天（周一、周三、周五）到服务地点现场值守，发生人员变更须第一时间书面通知采购人；相关作业须达到当地供电部门和相关国家要求。现场值守的人员必须着装整齐并穿着统一的工作服、佩戴有效工作证，上下班时间为上午8:00—11:30，下午13:30—17:00，做好考勤记录。技术负责人、管理人员须7*24小时配合现场托管服务维保团队做好技术服务保障工作。

3.承担安全责任：托管期间，遵守安全规定，制定电气设备运行安全管理制度和应急处置方案，负责高低压配电房内相关电气设备及区域安全，承担由于管理不当或违规操作等自身原因造成的损失和罚款，并承担所有责任。

- 服务能力经验要求

1.投标人具有专业的技术服务团队，能独立承接电力设施许可的电房安装工程，高低压电气设备的维修、保养等服务工作，拟派项目责任人、技术负责人、管理团队、现场实施人员必须要具有电气、机电工程相关的岗位证书或特种电工证（如高级工程师、高压电工等）。

2.投标人具有应用于本项目的服务组织和安全保障能力，如建筑电力及机电安装工程专业承包资质、安全生产许可证等，有过类似工程业绩。

3.投标人对托管服务要有合理的运维服务实施方案、完善的安全措施和突发应急处置方案，做好风险预防，定期组织电房运维及用电安全培训。

- 附表1 托管服务考核表

校区配电房高低压电气设备托管服务考评表

服务单位：

考评时间：       年   月   日至    年    月     日

| 考评项目 | 服务周期 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视并填写巡检报告 | 3次/周 | 漏一次扣1分；在每次巡检中，因服务方原因工作不到位的视情况每次扣0.5分，直至扣完20分为止 | 20 |  |  |
| 电气设备设施进行清洁、维护保养 | 1次/半年 | 漏一次扣10分；在每次清洁保养中，采购方指定负责人到现场协调及验收，因服务方原因工作不到位的视情况对每项扣1-2分，直至扣完10分为止 | 10 |  |  |
| 电房地面清洁 | 1次/月 | 漏一次扣2分，在每次清洁保养中，因服务方原因工作不到位的视情况对每次扣1分，直至扣完15分为止。 | 15 |  |  |
| 电话响应 | 7*24小时 | 电话响应时间5分钟，电话没有响应的每次扣1分；该项占10分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 故障检修和抢修工作 | 7*24小时 | 1.接报后30分钟内到达现场（如遇雷暴雨天气、道路封堵等特殊性情况可延迟到达现场），每迟到半小时扣2分；扣完为止。 2.到达现场3小时内恢复设备的正常供电，3小时内设备不能恢复正常运行，每超1小时扣5分，扣完为止。（特殊设备故障除外，当遇特殊设备故障情况下维修人员到达现场后经检查后发现问题，12小时内出具维修方案和时间表，如不能出具维修方案和时间表，扣5分。） 3.对故障报告没响应的直接扣除本项得分。 | 33 |  |  |
| 服务支持 | 半年 | 建立托管设备技术档案，每月及时提交电气设备月度运行分析报告》，每月完成得2分 | 12 |  |  |
| 合计 | —— | —— | 100 |  |  |

说明：

1.采购人根据中标人提供的服务质量按100分制给予考评，考评结果经双方确认后，按以下考评办法进行结算。

2.考评办法：总评分100-85分（包括85分），不扣除本半年度托管服务费用；85分以下至60分(包括60分)，每扣1分则扣除本半年度托管服务费用的1%；分值≤60分以下，采购人有权终止合同。

采购方:佛山大学后勤服务处（校区物业管理公司）

服务单位：

考评人员签名:

时间：

项目主管签名：

时间：

三、服务时间

3.1合同签订生效后三年，具体时间以合同约定为准。

备注：项目最终采购需求以招标文件文件内容为准。