潮州市中心医院综合节能改造项目

市场调研邀请公告

一、项目名称：潮州市中心医院综合节能改造项目

二、项目地点：潮州市湘桥区意东三路与东山路交叉口西侧

三、项目概况

潮州市中心医院结合节能减排相关政策要求，结合医院能源管理需求及用能系统实际情况，拟开展综合节能改造项目，主要内容包括能源管理系统（二期）、生活热水系统节能升级改造、智慧照明系统节能改造（二期）、功能区域空调系统优化改造等（具体内容详见附件2），通过提升能源管理水平和设备能效水平，减少能源费用支出。

四、申请人资格审查合格条件

供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。（提供营业执照复印件，加盖公章）

五、调研内容及注意事项

1、有意向参与市场调研的供应商，根据本项目需求书提供技术方案、报价等进行调研。

2、本次方案征集为自愿提供，如被采用不得向我院收取任何费用，也不能就所提供的方案向我院主张任何权利。

3、我院不承诺向提供该项目报价方案的对接企业采购任何服务。方案的提供和采用不代表我院同意采购方案提供企业的任何服务。

4、我院按照内控流程，届时将组织提供方案的企业参加院内的方案介绍、咨询答疑及议价等对接活动，请提前做好准备。

六、调研资料要求及提交

1、参与项目调研采用先报名后递交响应文件，报名截止时间为：2026年4月30日17:30，请拟参与本次调研的单位将公司名称、营业执照电子扫描件于截止时间前发送至czzxyyjjz@163.com，邮件名称请以下列格式命名：报名+公司名称+潮州市中心医院综合节能改造项目。

2、调研资料按附件1提交资料一览表内容要求提交，递交的调研资料必须加盖公章，一式三份，制订成册（加盖骑缝章），并用密封袋密封处理。相关文件资料电子版发送至邮箱czzxyyjjz@163.com。

3、响应文件递交截止时间：2026年5月9日16：30，逾期提交或资料不齐视作无效。

七、内部询价时间：2026年5月12日上午9时

八、询价地点：潮州市湘桥区意东三路与东山路交界处西侧潮州市中心医院行政楼八楼会议室。

九、联系方式

1、联系人：郑先生  联系电话：13435588418

2、响应文件邮寄地址：广东省潮州市湘桥区意东三路与东山路交界处西侧

潮州市中心医院

2026年4月28日

附件1：

调研提交资料一览表

项目名称：潮州市中心医院综合节能改造项目

供应商（盖章）：

| 序号 | 项目 | 内页码 | 提交资料要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照副本复印件 |  | 复印件 | 须提交书面资料 |
| 2 | 企业法定代表人证明书 |  | 原件 | 须提交书面资料 |
| 3 | 授权代表的法定代表人授权委托书 |  | 原件 | 须提交书面资料 |
| 4 | 市场调研申请书 |  | 原件 | 须提交书面资料 |
| 5 | 项目技术方案 |  | 原件 | 须提交书面资料 |

注：本表附于调研资料内作为调研资料目录。

法定代表人/负责人资格证明书

潮州市中心医院：

同志，现任我公司           职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人签字（盖章）：                  法人联系电话（手机）：

公司名称（单位公章）：

公司主营：

公司兼营：

签发日期：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.此证明书将作为合同不可分割的组成部分。

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

潮州市中心医院：

本人 （法定代表人姓名） 系   (单位名称)   的法定代表人，现授权委托  (代理人姓名) 为我方代理人，以我方名义参加    （项目名称）    项目的报名活动。代理人在报名过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

授权有效期：

代理人签字：                           职务：

身份证号码：

单位法人签字：                         职务：

身份证号码：                           签发日期：

代理人身份证复印件

此处粘贴代理人

身份证正面

此处粘贴代理人

身份证背面

市场调研申请书

致：潮州市中心医院

经认真研究该项目市场调研公告等相关文件后，我司愿参与贵单位组织的市场调研，若我公司在后续采购过程成交，将严格配合贵单位交付期和质量目标承包本项目的采购任务。

附表

| 项目名称 | 潮州市中心医院综合节能改造项目 |
| --- | --- |
| 服务清单响应 | 清单内所有服务均能提供。 注：如有不能提供本项注明。 |
| 总价报价 | 小写：¥ 大写：人民币 元整 |
| 企业规模 | 填写：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业。 非大型企业，需要填写中小企业声明函 |
| 联系人 | 姓名： 联系电话： |

报价单位（盖公章）：

日期：    年    月    日

附件2：

潮州市中心医院综合节能改造项目需求书

## 一、项目概况

（1）项目名称：潮州市中心医院综合节能改造项目

（2）项目地点：广东省潮州市湘桥区意东三路与东山路交叉口西侧

（3）项目工期：自合同签订之日起6个月内完成。

（4）项目内容

潮州市中心医院结合节能减排相关政策要求，结合医院能源管理需求及用能系统实际情况，拟开展综合节能改造项目，主要内容包括能源管理系统（二期）、生活热水系统节能升级改造、智慧照明系统节能改造（二期）、功能区域空调系统优化改造等（具体内容详见附件2），通过提升能源管理水平和设备能效水平，减少能源费用支出。

本项目包括以下技术服务内容：

| 序号 | 技术服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 能源管理系统（二期） |
| 2 | 生活热水系统节能升级改造 |
| 3 | 智慧照明系统节能改造（二期） |
| 4 | 功能区域空调系统优化改造 |

## 二、供应商基本资格要求

（1）提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供资格声明函。

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供资格声明函。

（4）如项目实施过程中涉及电工作业等特种作业操作或需求未列明但开展项目需要具备的资质要求，投标人需承诺投入本项目的技术人员必须具备相关工作资质，持证上岗。

## 三、项目建设内容和技术要求

### 3.1 能源管理系统

医院拟在现有能源管理系统基础，进一步完善能源计量器具配套，新增纳入能源计量点位24个，其中包括电力计量点位22个，用水计量点位2个，实现新增区域用电、用水数据的在线监测、采集、统计、分析可视化功能，实现能源的精细化管理。

项目清单如下：

| 序号 | 分项名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表 | 至少满足电子式电度表，全电量参数，0.5S级 | 个 | 22 |
| 2 | 智能水表 | 光电直读水表或超声波流量计，配置RS485接口，支持MOUDBUS协议，不低于2级 | 个 | 2 |
| 3 | 网关通讯设备 | 含网关、交换机、VPN、控制箱体及配件 | 项 | 1 |
| 4 | 电流互感器 | 至少满足0.5S级，BH-0.66 | 项 | 66 |
| 5 | 表计设备箱 | 定制，设备控制箱体、表计箱体，含接线盒 | 项 | 1 |
| 6 | 通讯线缆 | 带屏蔽网线、光纤及相关配件、RVVP 2×0.75mm2 RS485双绞屏蔽线等 | 项 | 1 |
| 7 | 电线电缆 | 电流线、电压线、地线，包括RVV 6×1.5mm2，RVV 3×1.5mm2，BV 1×1.5mm2电缆 | 项 | 1 |
| 8 | 其它辅材 | 接线板、PVC线管、绝缘垫、螺丝、扎带等各类五金杂件及辅材 | 项 | 1 |
| 9 | 电表安装及配置 | 智能电表、互感器的安装和通讯配置调试 | 台 | 22 |
| 10 | 水表安装及配置 | 智能水表的安装和通讯配置调试，含改管 | 台 | 2 |
| 11 | 其它线材及设备敷设 | 电线、通讯线、管线等线材敷设，采集器、网关设备、箱体、服务器、显示展等设备安装 | 项 | 1 |
| 12 | 系统部署及数据整理 | 服务器部署、系统配置及数据通讯配置、数据分类分项整理 | 项 | 24 |
| 13 | 系统调试 | 系统整体调试 | 项 | 24 |

相关技术要求如下：

- 1）能源管理系统的通讯方式，设备层与通讯层通过RS485总线网或无线通讯方式连接，通讯层与主站层通过以太网连接。

- 2）智能电表功具有包括有功、无功电能计量，显示及存储，三相有功功率、无功功率、功率因素、相角、相位等实时参数；设备测量精度要求有功不低于0.5S，配置RS485接口，支持Modbus通讯协议。

- 3）智能水表应具有远传功能，支持Modbus通讯协议，根据施工条件、测量精度等进行选型。

- 4）新增智能电表、智能水表点位需对接至医院现有能源管理系统，并实现新增点位分区、分组统计分析等功能。

### 3.2 生活热水系统节能升级改造

在住院楼、康复综合楼、行政楼楼顶花架结构或闲置屋面上，配置840平方太阳能集热板，将原系统升级改造为空气源热泵+太阳能热水系统，充分太阳能减少热泵运行时间，其中康复综合楼同步淘汰2楼在用的储水式电热水器，配置2台5P空气源热泵机组，并入原有集中生活热水系统，调整供回水管道，并敷设热水供水管道至2楼用水末端。

项目清单如下：

| 序号 | 分项名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环式空气能热泵 | 制热量≥19kW，循环式，能效等级二级能效或以上 | 台 | 2 |
| 2 | 热泵循环泵 | 管道泵，匹配空气源热泵机组 | 台 | 2 |
| 3 | 太阳能集热器 | 全紫铜流道，高效铜铝复合铬原子整铝板芯，含铜连接件 | m2 | 840 |
| 4 | 太阳能循环泵 | 管道泵，匹配太阳能集热系统 | 台 | 7 |
| 5 | 管道及阀门配件 | PPR聚氨酯发泡保温管、PPR冷水管道、管道配件、电磁阀、手动蝶阀、止回阀、Y型过滤器、橡胶软接等 | 项 | 1 |
| 6 | 运行控制柜 | 用于3套太阳能循环系统运行控制，其中康复楼含新增2台热泵及循环泵运行控制。 | 套 | 3 |
| 7 | 电源及控制线缆 | 供电线缆、通讯线缆及镀锌线槽 | 批 | 1 |
| 8 | 设备基础及太阳能支架 | 热泵基础、管道支撑和太阳支架采用镀锌角钢 | 项 | 1 |
| 9 | 传感器及通讯线材 | 含温度、压力、水位等传感器、数采通讯箱、传感器、通讯线材 | 批 | 1 |
| 10 | 热水系统管理系统 | 系统具有设备状态监测、运行控制、统计报表、设备及能耗报警、帐号管理等功能 | 套 | 1 |
| 11 | 其它辅料 | 防雷圆钢、电源线、控制线、麻丝、生料带、油漆、切割片、焊条等 | 项 | 1 |
| 12 | 设备材料安装及调试 | 太阳能集热板、热泵、镀锌支架、管道及配件安装，传感器及通讯线敷设，设备及管理系统整体调试 | 项 | 1 |

相关技术要求如下：

（1）空气源热泵

1）额定制热量：≥19.0kW（提供所投产品彩页、技术白皮书、制造商技术参数说明或第三方检测机构出具的检测报告复印件）

2）名义产水量：≥0.45m3/h，室外干/湿球温度20/15℃，初始/终止水温15/55℃（提供所投产品彩页、技术白皮书、制造商技术参数说明或第三方检测机构出具的检测报告复印件）

3）循环水流量：≥3.60m3/h

4）制冷剂：R410a或其它环保冷媒

5）散热形式：侧出风或顶出风

6）能效等级：2级或以上（提供所投产品彩页、技术白皮书、制造商技术参数说明或第三方检测机构出具的检测报告复印件）

（2）太阳能集热板

1）吸热体结构类型：管板式（提供所投产品彩页、技术白皮书、制造商技术参数说明或第三方检测机构出具的检测报告复印件）

2）面积：总面积2m2，采光面积≥1.85m2（提供所投产品彩页、技术白皮书、制造商技术参数说明或第三方检测机构出具的检测报告复印件）

3）吸热体基材：铜管铝板

4）吸热体涂层太阳能吸收比：≥0.92

5）玻璃盖板太阳能透射比：≥0.90

6）隔热体导热系数：≤0.45

### 3.3 智慧照明系统节能改造

根据医院公共区域照明系统的设备配置及日常管理现状，实施智慧照明系统节能改造，在现有智慧照明控制系统的基础上，进一步纳入公共区域200个照明回路，通过智慧灯控开关进行无线组网，利用物联网技术实现按回路照明监测和控制，实现公共区域的智慧照明管控；淘汰现有低效故障照明灯具，改造为匹配的高效节能LED灯具，减少照明系统能源消耗和能源费用支出。

项目设备清单如下：

| 序号 | 分项名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能灯控开关 | 86盒规格，10A/路，支持WIFI、蓝牙通讯 | 路 | 200 |
| 2 | 通讯网关 | 无线通讯网关，用于灯控开关组网 | 套 | 90 |
| 3 | 智慧照明管控系统 | 用于照明系统智慧控制，具有集中控制、分组控制、定时管理、远程控制等功能 | 套 | 1 |
| 4 | 1.2米T8 LED灯管 | 功率≤18W，T8灯管，1.2m，4000-6000K | 盏 | 300 |
| 5 | LED筒灯 | 功率≤10W，4000-6000K | 盏 | 100 |
| 6 | 线材及其它辅材 | 照明配电回路改造用线材以及其它辅材 | 项 | 1 |
| 7 | 设备拆装 | 旧灯具、灯控开关等设备的拆除，新灯具、开关、传感器、网关设备和相关辅材安装，庭院灯基础制作 | 项 | 1 |
| 8 | 系统调试 | 灯具通讯调试、系统的功能配置及系统调试 | 项 | 1 |

相关技术要求如下：

1）智慧照明控制系统应具有集中控制、分组控制、定时管理、远程控制等功能（需提供系统相关页面截图）。

2）智慧照明控制系统采用Browser/Server（B/S）架构，便于用户通过浏览器登录系统对照明设备进行远程管控。

3）智能灯控开关工作电压范围180-250V。

4）智能灯控开关额定电流为10A/路，功率≤2500W，通讯方式可选WIFI/蓝牙等无线通讯方式。

### 3.4 功能区域空调系统优化改造

对部分功能区域实施空调系统节能优化改造，包括门诊医技楼一层急诊抢救室、三层妇科手术室、门诊楼四楼NICU、六楼产科区域增加4台130kW风冷热泵模块机组，作为独立冷（热）源，配置冷冻水泵，并增加立管至目标区域；十七层普儿科重症独立冷热源改造，将住院楼天面风冷热泵系统改造为两套独立系统，其中1台风冷热泵机组作为17层专用冷热源，配置独立冷冻水泵，实现该区域独立冷（热）源供应。项目采购清单如下：

| 序号 | 分项名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵模块机组 | 额定制冷量≥130kW，额定制热量≥130kW，能效等级二级能效或以上，采用R32或其它环保制冷剂 | 台 | 4 |
| 2 | 系统模块控制包 | 标准集控器,采用液晶设计，最多可支持16台机组拼接 | 套 | 1 |
| 3 | 节能型冷冻水泵 | 流量≥100m³/H，扬程≥37米，配套二级能效或以上电机 | 台 | 2 |
| 4 | 节能型冷冻水泵 | 流量≥47m³/h，扬程≥28米，配套二级能效或以上电机 | 台 | 2 |
| 5 | 管网及阀门 | 无缝钢管、弯头、软接、保温及铝皮、蝶阀、止回阀、铜闸阀、电动阀、压力表、温度计、减震胶等配置 | 项 | 1 |
| 6 | 设备电源线路 | 风冷热泵模块机组电源电缆、冷冻水泵启动柜及配电线路 | 项 | 1 |
| 7 | 其它辅材 | 镀锌线槽、角铁管道、支架及其它五金杂件 | 项 | 1 |
| 8 | 清理及搬运 | 含设备及相关设备、原料的运输、搬运，以及废料清运，叉车、吊车、升降车等措施、系统清洗等 | 项 | 1 |
| 9 | 设备安装 | 热泵机组、水泵、管道、阀门等所有相关材料的安装 | 项 | 1 |
| 10 | 系统调试 | 系统单点调试及整体调试及试运行 | 项 | 1 |

相关技术要求如下：

- 风冷热泵模块机组额定制冷量不低于130kW，额定制热量不低于140kW，能效等级为二级能效以上（提供节能产品认证证书、中国能效标识网查询页面截图）；

- 风冷热泵模块机组采用R32或其它环保制冷剂；

2）风冷热泵模块机组选用全直流变频喷气增焓压缩机，-25~43°C稳定运行，高精准无极调控。

3）风冷热泵模块机组采用大风量、低噪音风轮及大扭矩、直流节能型电机，高效低噪；

4）风冷热泵模块机组变频软启动，减小启动电流，避免对电网产生冲击；

5）风冷热泵模块机组具有自适应温度调节功能，可根据室外环境温度自动调节目标出水温度，实现高效节能；

6）风冷热泵模块机组可通过调节频率与风机转速，实现多种静音运行模式；

7）风冷热泵模块机组采用高效板式换热器，通过增加换热面积提高换热效率；

8）冷冻水泵配套节能型高效电机，电机能效等级要求为二级能效或以上。

## 3.5 其它技术要求

供应商应基于项目内容，承诺协助医院开展包括项目相关节能专项资金申报材料、专项资金项目验收材料等节能增值技术服务。

- 商务要报价要求

- 4.1 报价要求

- （1）报价方案是唯一确定且不高于本项目采购预算和最高限价；

- （2）报价方式为总价报价，均涵盖报价要求之一切费用。报价中必须包含技术服务费、货物费、运输储存费用、安装调试费、培训费、垃圾清理费用、全额含税发票等本项目不可预见费用。

- 4.2 验收要求

- （1）采购人根据国家现行法律法规、安全技术规范、验收规范及标准组织采购项目验收，收到验收申请后7日内进行验收，由采购人和中标供应商双方对采购项目进行验收。

- （2）项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③双方约定的其他验收标准。

- 4.3 质保期

- （1）项目货物的质保期不少于1年，质保期自采购人验收合格之日起计算；

- （2）质保期限内，对提供的所有硬件设备及产品，如出现非人为因素损坏的，供应商需负责进行质保，该费用包含在报价内，不再向采购人收取费用。

- 4.4 售后服务要求

- （1）中标供应商应设有稳定可靠的售后服务机构或同类合作机构。

- （2）技术服务工程师在用户现场调试完毕后，进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能并可以正确使用系统。

- （3）售后服务内容及范围：质保期内，中标供应商对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。

- （4）售后服务响应时间：质保期限内，在收到采购人的报修通知后，供应商需在24小时内进行响应，48小时内提供解决方案，并应在72小时内解决问题。若在72小时内仍未能有效解决，中标供应商须提供可实现同等功能的设备予采购人临时使用。